ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ГАЗОВЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

ТИПА GTV

Содержание

Технические данные …………………………………………………..

Предписания …………………………………………………………...

Требования к размещению ……………………………………………

Управление прибором …………………………………………………

Газовое соединение……………………………………………………

Типы отвода продуктов сгорания …………………………………….

Тип В 22…………………………………………………………………

Тип С 12…………………………………………………………………

Тип С 32…………………………………………………………………

Предписания длинны дымоходных труб……………………………...

Установка в эксплуатацию, работа……………………………………

Профилактика…………………………………………………………..

Замена типа газа………………………………………………………..

Возможные неисправности……………………………………………

Гарантия………………………………………………………………...

Технические данные

Технические данные „GTV” с осевым вентилятором 20-116 кВт:

| Тип |  |  | GTV – 20А | GTV – 27А | GTV – 33А | GTV – 40А | GTV – 48А | GTV – 58А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность |  | кВт | 20 | 27 | 33 | 40 | 48 | 58 |
| Полезная мощность |  | кВт | 18 | 24,3 | 29,7 | 36 | 43,2 | 52,2 |
| К.П.Д. |  | % | >91 | >91 | >91 | >91 | >91 | >91 |
| Потребление газа | природный | м³/час | 2,12 | 2,86 | 3,7 | 4,23 | 5,08 | 6,14 |
|  | Пропан | кг/ час | 1,65 | 2,23 | 2,89 | 3,3 | 3,96 | 4,79 |
| Количество поставляемого воздуха |  | м³/час | 2000 | 2800 | 3200 | 4000 | 4000 | 5200 |
| Количество вентиляторов |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Температура поставляемого воздуха | T | oC | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Размер выдувного отверстия |  | мм | 650 x 360 | 650 x 500 | 650 x 640 |
| Расстояние подачи воздуха |  | м | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Диаметр отверстия отвода дымовых газов |  | мм | 100 -100 |
| Подключение газа |  |  | 1/2" |
| Электропитание |  |  | 230V / 50Hz |
| Потребление электроэнергии |  | A | 1,1 | 1,5 | 3 |
| мощность |  | W | 255 | 440 | 760 |
| Уровень шума |  | дБ(A) | 53 | 55 | 57 |
| Вес |  | кг | 64 | 86 | 95 |
|  |  |  |  | IP 21 |  |

Габаритные размеры „GTV”  20-58 кВт с осевым вентилятором:

Fg – диаметр отверстия отвода дымовых газов

Fl – диаметр отверстия для забора воздуха

G – подсоединение газа

| Тип | A | B | C | D | Fg | Fl | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTV-20 | 950 | 470 | 700 | 140 | (100 | (100 | ½” |
| GTV-27 | 950 | 470 | 700 | 140 | (100 | (100 | ½” |
| GTV-33 | 950 | 610 | 805 | 140 | (100 | (100 | ½” |
| GTV-40 | 950 | 610 | 805 | 140 | (100 | (100 | ½” |
| GTV-48 | 950 | 750 | 805 | 140 | (100 | (100 | ½” |
| GTV-58 | 950 | 750 | 805 | 140 | (100 | (100 | ½” |

| Тип |  |  | GTV - 68A | GTV - 78A | GTV - 87A | GTV - 97A | GTV - 107A | GTV - 116A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность |  | кВт | 68 | 78 | 87 | 97 | 107 | 116 |
| Полезная мощность |  | кВт | 62 | 71 | 80 | 89 | 98 | 106 |
| К.П.Д. |  | % | >91 | >91 | >91 | >91 | >91 | >91 |
| Потребление газа | природный | м³/час | 7,14 | 8,20 | 9,13 | 10,20 | 11,23 | 12,20 |
|  | Пропан | кг/ час | 5,61 | 6,43 | 7,17 | 8,00 | 8,82 | 9,57 |
| Количество поставляемого воздуха |  | м³/час | 7800 | 8300 | 11000 |
| Количество вентиляторов |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Температура поставляемого воздуха | T | oC | 27 | 31 | 27 | 34 | 26 | 32 |
| Расстояние подачи воздуха |  | м | 33 | 33 | 35 | 35 | 37 | 37 |
| Диаметр отверстия отвода дымовых газов |  | мм | 100 -150 |
| Подключение газа |  |  | G 3/4" ISO 228 OD |
| Электропитание |  |  | 230V / 50Hz |
| Потребление электроэнергии |  | A | 3,5 | 4 | 5,5 |  |
| мощность |  | W | 700 | 800 | 1130 |  |
| Уровень шума |  | дБ(A) | 67 | 69 | 72 |  |
| Вес |  | кг | 150 | 170 | 200 |  |
| Степень защиты обеспечиваемая оболочкой воздухонагревателя |  |  | IP 21 |

Габаритные размеры „GTV”  68 - 116 кВт с осевым вентилятором :

Технические данные „GTV” с центробежным вентилятором:

| Тип |  |  | GTV -20C GTV-20CL | GTV -27C GTV-27CL | GTV-33C GTV -33CL | GTV-40C GTV-40CL | GTV-48C GTV-48CL | GTV-58C GTV-58CL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность |  | кВт | 20 | 27 | 33 | 40 | 48 | 58 |
| Полезная мощность |  | кВт | 18 | 24,3 | 29,7 | 36 | 43,2 | 52,2 |
| К.П.Д. |  | % | >91 | >91 | >91 | >91 | >91 | >91 |
| Потребление газа | природный | м³/час | 2,12 | 2,86 | 3,7 | 4,23 | 5,08 | 6,14 |
|  | Пропан | кг/ час | 1,65 | 2,23 | 2,89 | 3,3 | 3,96 | 4,79 |
| Количество поставляемого воздуха |  | м³/час | 2100 | 2800 | 3250 | 4000 | 4200 | 5300 |
| Статическое давление |  | Pa | 140 | 110 | 140 | 110 | 150 | 130 |
| Количество вентиляторов |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Разница температуры поставляемого воздуха | T | oC | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Размер выдувного отверстия |  | мм | 650 x 360 | 650 x 500 | 650 x 640 |
| Расстояние подачи воздуха |  | м | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Диаметр отверстия отвода дымовых газов |  | мм | 100 -100 |
| Подключение газа |  |  | 1/2" |
| Электропитание |  |  | 230V / 50Hz |
| Потребление электроэнергии |  | A | 4,1 | 4,1 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| мощность |  | W | 250 | 250 | 550 | 550 | 750 | 750 |
| Уровень шума |  | дБ(A) | 56 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 |
| Вес |  | кг | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 130 |

Габаритные размеры „GTV” 20-58 кВт с центробежным вентилятором модели „C”:

Fg – диаметр отверстия отвода

дымовых газов

Fl – диаметр отверстия для забо

ра воздуха

G – подсоединение газа

| Тип | A | B | C | D | Fg | Fl | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTV-20C | 950 | 470 | 980 | 140 | (100 | (100 | ½” |
| GTV-27C | 950 | 470 | 980 | 140 | (100 | (100 | ½” |
| GTV-33C | 950 | 610 | 1020 | 140 | (100 | (100 | ½” |
| GTV-40C | 950 | 610 | 1020 | 140 | (100 | (100 | ½” |
| GTV-48C | 950 | 750 | 1120 | 140 | (100 | (100 | ½” |
| GTV-58C | 950 | 750 | 1120 | 140 | (100 | (100 | ½” |

Габаритные размеры „GTV” с центробежным вентилятором модели„CL”:

Fg – диаметр отверстия отвода

дымовых газов

Fl – диаметр отверстия для забо

ра воздуха

G – подсоединение газа

| Тип | A | B | C | D | Ka | Kb | SZa | SZb | Km | Fg | Fl | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTV-20CL | 950 | 470 | 1030 | 140 | 625 | 370 | 625 | 370 | 50 | (100 | (100 | ½” |
| GTV-27CL | 950 | 470 | 1030 | 140 | 625 | 370 | 625 | 370 | 50 | (100 | (100 | ½” |
| GTV-33CL | 950 | 610 | 1070 | 140 | 625 | 510 | 625 | 510 | 50 | (100 | (100 | ½” |
| GTV-40CL | 950 | 610 | 1070 | 140 | 625 | 510 | 625 | 510 | 50 | (100 | (100 | ½” |
| GTV-48CL | 950 | 750 | 1170 | 140 | 625 | 650 | 625 | 650 | 50 | (100 | (100 | ½” |
| GTV-58CL | 950 | 750 | 11170 | 140 | 625 | 650 | 625 | 650 | 50 | (100 | (100 | ½” |

Пример подсоединения воздуховода  к модели „CL”

Размер выдувного отверстия:

| Тип | A | B |
| --- | --- | --- |
| GTV-20 … 27 | 625 | 370 |
| GTV-33 … 40 | 625 | 510 |
| GTV-48 … 58 | 625 | 650 |

# Предписания

Монтаж должен удовлетворять действующим предписаниям, правилам, в соответствии с которыми должны  проводиться работы по установке прибора. Поэтому специалист, устанавливающий прибор, обязательно должен выполнять все правила монтажа газового оборудования.

Специалист, устанавливающий прибор в эксплуатацию, должен выполнить проверку газового уплотнения на входе.

Перед установкой прибора следует проверить соответствие местных условий, типу газа и давлению заводской установки прибора.

Предписание необходимых минимальных защитных расстояний по технике безопасности и противопожарной защиты:

Расстояние зависит от мощности прибора

# Минимально допустимые расстояния:

Примеры монтажа:

Размеры консоли:

Расстояния  фиксирования приборов на консоли:

Схема электропитания:

Схема электропитания 6 и 4 полюсного подсоединения

Управление работой прибора, регулировка:

Управление работой прибора обеспечивается термостатом. В зависимости от запроса термостат может быть с ручным управлением или программируемый термостат.

- Термостат с ручным управлением: AHP-1: термостат оснащен кнопками–      зимнее положение (отопление)       / выкл. / летнее положение      , и так называемая кнопка  ”RESET” (сброс). С помощью регулятора на температурной шкале выставляется желаемая в помещении температура и соответственно этой температуре включается - выключается прибор.

- Программируемый термостат: AHP-2 термостат оснащен кнопками–      зимнее положение (отопление)       / выкл. / летнее положение      , и так называемая кнопка  ”RESET” (сброс). С помощью регулятора на температурной шкале выставляется желаемая в помещении дневная - ночная температура. В зависимости от времени суток программируемый термостат управляет прибором в зависимости требуемой температуры. Программатором возможно суточное или недельное программирование.

Прибор  оснащен одним декодером сигналов управления с помощью которого управление функциями термостата  происходит на одной линии проводки.

Внимание: Одним терморегулятором типа AHP-1 или AHP-2 можна управлять максимум 6 нагревателей воздуха

Схема электропитания термостата типа AHР-1  :

Фаза

Ноль

Управление

# Возможности регулирования:

Внимание: Воздухонагреватели серии GTV эксплуатируются исключительно только с терморегуляторами типа AHP-1 и AHP-2.

Этот тип управления т.н.система PILOT, при которой связь между программным  таймером  и прибором (приборами) происходит  на одном проводе т.е. линии управления. Сигналы терморегулятора  по линии управления принимаются в приборе электроникой управления (блок обработки сигналов) и в зависимости от неё запускается требуемая программа.

Газовое соединение

Давление природного газа на входе в воздухонагреватель 20-60 мбар. При давлении газа более 60 мбар необходимо использовать редуктор. В воздухонагревателях серии GTV используется только тот тип газа, который  указан в Паспорте. Если давление сетевого газа больше 60 мбар. то обязательно применение редуктора давления. Редуктор устанавливается отдельно перед каждым воздухонагревателем или один общий редуктор на центральную трубу газоснабжения.

Перед воздухонагревателем следует установить фильтр для предотвращения закупорки соленоидного клапана вследствие возможных загрязнений из трубопроводов (несмотря на их продувку). Установка фильтра обязательна.

Соединение с главным газопроводом выполняется сверху или сбоку, так как соединение снизу будет служить сборником загрязнений, что может повлиять на нормальную работу прибора.

Соединение воздухонагревателя с газопроводом выполняется гибким шлангом через патрубок на задней стенке прибора с внешней резьбой 1/2". Внутренний диаметр гибкого шланга должен обеспечивать паспортный расход используемого  газа.  Рекомендуется использовать комплект для газового соединения реализуемый ООО «ПАКОЛЕ» (гибкий шланг, фильтр, ½” отключающий газовый кран).

- ЧИСТКА ГАЗОПРОВОДА

Перед тем, как подключить, газ к воздухонагревателю необходима тщательная очистка газопровода.

- ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ

После подсоединения воздухонагревателя к газопроводу необходимо проверить герметичность соединений. Эта процедура должна выполняться после каждой разборки-сборки.

Элементы для отвода дымовых газов:

| 1. | Вертикальный отвод через крышу (дым. газ/воздух для горения) C32 комплект. | 6. | 45o колено |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Боковой отвод через стену (дым. газ/воздух для горения) C12 комплект. | 7. | „T” – профиль |
| 3. | Прямая дымовая труба 250/500/1000mm | 8. | Переходник к плоской крыше. |
| 4. | Телескопическая дымовая труба 300мм | 9. | Переходник к косой крыше. |
| 5. | 90o колено | 10. | Настенная обшивочная пластина |
|  | B22 комплект бокового отвода дым. газов через стену |  | B22 комплект вертикального отвода дым. газов |

# Типы отводов продуктов сгорания

## B22H–тип

Боковой отвод через стену

Забор воздуха для горения происходит непосредственно из отапливаемого помещения, отвод продуктов сгорания через стену с помощью горизонтальной дымовой трубы (100mm.

Составные части дымохода:

- Комплект бокового отвода дым. Газов через стену

- конечный элемент дымовой трубы

- хомут

- дымовая труба 1m

Есть возможность удлинения дымовой трубы:

- Хомут

- Прямая дымовая труба 250/500/1000mm

- Телескопическая дымовая труба

Дымовая труба неизолированная, между трубой и стеной необходимо использование изоляции!

###### B22V–тип

Вертикальный отвод дым. газов

Забор воздуха для горения происходит непосредственно из отапливаемого помещения, отвод продуктов сгорания через крышу с помощью вертикальной дымовой трубы (100mm.

. Наружная часть дымохода (150/100mm-изолированная труба.

Составные части дымохода:

- Комплект вертикального отвода продуктов сгорания через крышу

- Прямая дымовая труба 250/500/1000mm ((100mm)

- 90o колено ((100mm)

- EJOT резиновая прокладка

Есть возможность удлинения дымовой трубы:

- Хомут

- Прямая дымовая труба 250/500/1000mm

- Телескопическая дымовая труба

## C12К–тип

Отвод дымовых газов и забор воздуха для горения снаружи с помощью горизонтальной дымовой трубы через стену.

Составные части дымохода:

- боковой отвод (дым. газы/воздух для горения)

- Прямая дымовая труба 250/500/1000mm ((100mm)

- Настенная обшивочная пластина

Диаметр дымохода 100/150.

- Дымоход можно укорачивать либо удлинять  с помощью: Прямая дымовая труба 250/500/1000mm,

телескопическая дымовая труба

C12–тип

Отвод дымовых газов и забор воздуха для горения снаружи с помощью горизонтальной дымовой трубы через стену.

Составные части дымохода:

- Прямая дымовая труба 250/500/1000mm ((100mm)

- Прямая труба для забора воздуха для горения 250/500/1000mm ((100mm)

- Настенная обшивочная пластина

Дымоход можно укорачивать либо удлинять  с помощью:

- Прямая дымовая труба 250/500/1000mm,

## C32–тип

Отвод дымовых газов и забор воздуха для горения снаружи с помощью вертикальной дымовой трубы через крышу.

.

Составные части дымохода:

- Вертикальный отвод (дым. газы/воздух для горения)

- 90o колено ((100mm)

- Прямая дымовая труба

250/500/1000mm ((100mm)

- Переходник к косой либо плоской крыше

Диаметр труб 100/150.

Дымоход можно укорачивать либо удлинять  с помощью:

- Прямая дымовая труба 250/500/1000mm,

- телескопическая дымовая труба или

- 90 o или 45 o колено

Комбинированный забор воздуха

Наружный забор воздуха

# Длинна дымоходов:

| Модель |  | GTV-20 GTV-20C GTV-20CL | GTV-27 GTV-27C GTV-27CL | GTV-33 GTV-33C GTV-33CL | GTV-40 GTV-40C GTV-40CL | GTV-48 GTV-48C GTV-48CL | GTV-58 GTV-58C GTV-58CL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность | кВт | 20 | 27 | 33 | 40 | 48 | 58 |
| Полезная мощность | кВт | 18 | 24,3 | 29,7 | 36 | 43,2 | 52,2 |
| Тип дымохода |  | Длинна дымохода - (100mm |
| B22, C12 és C32 |  | 3m | 3m | 6m | 6m | 8m | 8m |

Внимание: Соединения труб должны быть герметичны и жестко зафиксированы! Длинна дымохода не должна превышать указанные в таблице размеры, учитывая, что 90o колено соответствует 1 метру дымоходной трубы.

Расположение составных элементов

| № | Описание |
| --- | --- |
| 1. | Комбинированный соленоидный клапан |
| 2. | Контроллер розжига |
| 3. | Контроллер управления (детектор сигналов) |
| 4. | Дифференциальный отключающий регулятор давления воздуха (прессостат) |
| 5. | Вентилятор дымовых газов |
| 6. | Комбинированный термостат (биметалл) |
| 7. | Ограничитель температуры (100oC) |
| 8. | Горелка в сборе |

# Ввод в эксплуатацию - эксплуатация

Ввод воздухонагревателя в эксплуатацию имеет право выполнять уполномоченная дилером сервисная служба или специалист. Только в этом случае выдаваемая на 2 года гарантия является действительной.

Перед вводом в эксплуатацию воздухонагревателя необходимо проверить давление и герметичность газопровода.

- Перед вводом воздухонагревателя в эксплуатацию система газоснабжения должна быть очищена и проверена в соответствии со стандартами страны пользователя.

- Проверьте наличие перед прибором газового фильтра и его чистоту.

- Убедитесь в том, что электропитание прибора заземлено.

- Проверьте правильность электрического подключения терморегулятора.

- Откройте газовый кран.

- Проверьте давление входе соленоидного клапана (показатели не должны превышать max. допустимые 60 mbar)

- С помощью терморегулятора приведите прибор в рабочее состояние.

- Проверьте давление на вторичном выходе соленоидного клапана.

Прибор в зависимости от сигнала поступающего от регулятора температуры (в данном случае отопление), включается вентилятор дымовых газов, начинается продувка, продувка длится 30 с. Этого времени достаточно для обеспечения в камере сгорания соответствия трех кратному воздухообмену в том числе и для самых мощных приборов. После завершения продувки включается розжиг (начинается искрение), открывается соленоидный клапан и зажигается газ.

В течении 5-10 секунд образуется устойчивое пламя, прибор работает, горит зелёный контрольный сигнал. Во время работы прибор постоянно контролирует положение прессостата и сигналы поступающие от детектора пламени.

Если в процессе работы прибор детектирует изменение положения прессостата (исходное положение) автоматика сразу блокирует подачу газа с помощью запирания соленоидного клапана, на приборе загорается красный контрольный сигнал.

Если в процессе работы контроллер пламени детектирует изменение или отсутствие пламени сразу  блокирует подачу газа и на приборе загорается красный контрольный сигнал.

Если в процессе работы на дифференциальном датчике давления газа давление газа ниже дозволенного минимума тогда автоматика отключает:

Подачу газа

Вентилятор дымовых газов

На приборе загорается красный контрольный сигнал.

Повторный запуск прибора возможен только с помощью нажатия кнопки „RESET” расположенной (внутри прибора) на панели управления или на термостате.

Система управления прибора

За эффективную работу и безопасность прибора отвечают два вмонтированных  в прибор термостата.

- Двойной термостат: 3 регулировочных положения (Honeywell - L4064):

FAN OFF – отключает вентилятор в соответствии

с заданной температурой воздуха.

FAN ON - включает вентилятор в соответствии

с заданной температурой воздуха.

LIMIT OFF–отключает работу горелки, в соответствии        с заданной температурой воздуха.

Биметаллическая спираль термостата проведена между трубами теплообменника. В процессе работы, управляя горелкой и циркуляционным вентилятором. Пока температура не достигла установленной на FAN ON температуры работает только горелка. Как только достигается или превышается заданная температура включается циркуляционный вентилятор. Когда теплообменник достигает заданную LIMIT OFF температуру отключается горелка дальше работает только циркуляционный вентилятор. Если температура падает ниже заданной на LIMIT вновь запускается работа горелки.

Настройка термостата производится изготовителем, поэтому дополнительную настройку проводить не следует. Изменения настройки может производить только уполномоченный производителем специалист!

- RESET термостат – который при перегреве прибора (100oC) отключает работу горелки. В этом случае повторный запуск возможен только в ручную с помощью нажатия на кнопку „RESET”. Повторный запуск прибора может производить только уполномоченный производителем специалист!

Воздухонагреватель во время работы горелки запрещено отключать от электропитания из-за возможного перегрева что может привести к выгоранию теплообменника, если температура превысит  100oC механический „RESET” термостат переключается, повторный запуск возможен только в ручную с помощью нажатия на кнопку „RESET”.

ВАЖНО: Категорически запрещается в процессе работы прибора на выдувном отверстии закрывать жалюзи!

# ПРОФИЛАКТИКА

Воздухонагреватели серии GTV, кроме проверки и очистки, не требуют особого ухода. Однако, чтобы обеспечить безопасность работы и длительный срок службы, рекомендуется проводить ежегодный контроль прибора уполномоченным специалистом.

Профилактические работы выполняемые пользователем:

- Визуальная проверка состояния циркуляционного вентилятора, при необходимости его очистка.

- Визуальная проверка состояния выдувных  жалюзи, при необходимости их очистка.

- Проверка элементов крепления прибора.

Внимание:  При выполнении любых профилактических работ прибор необходимо обесточить!

Если этого требуют условия эксплуатации прибора (окружение, содержащее загрязняющие вещества, например: пыль, пар и т. п.), то проверку и очистку необходимо выполнять чаще! Основная причина состоит в том, что слой пыли, оседающий на вентиляторе, ухудшает эффективность  работы воздухонагревателя и может привести к разбалансировке вентилятора и выходу из строя подшипников.

Профилактические работы, выполняемые специализированной сервисной службой (работы связанные с разборкой прибора):

- Проверка давления на форсунке (на вторичном выходе соленоидного клапана);

- Проверка дифференциального отключающего регулятора давления воздуха (прессостата);

- Проверка наличия защитного заземления;

- Проверка электросоединения

- Проверка вентилятора дымовых газов и циркуляционного вентилятора: проверка свободного хода рабочего колеса, удаление возможных загрязнений на лопастях.

- Проверка труб теплообменника

- Проверка рабочего состояния термостатов управляющих работой прибора.

- Проверка запальника и ионизационного контролера пламени

- Очистка отвода продуктов сгорания и забора воздуха для горения

- Контроль качества пламени

# ЗАМЕНА ТИПА ГАЗА

Если Вы намерены использовать прибор на другом типе газа (например, вместо природного газа бутан или пропан), то обязательно обратитесь в сервисную службу за помощью.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

при сигнале сбоя обращайтесь в уполномоченную изготовителем сервисную службу!

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации воздухонагревателей серии „GTV”  24 месяца со дня продажи при условии соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

ГАРАНТИЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ:

- При использовании воздухонагревателя не по назначению

# Если запуск прибора в эксплуатацию проведен неуполномоченной производителем сервисной службой.

# Text boxes

Консоль

Консоль

консоль

Точки фиксирования консоли

Управление

Ноль

Земля

Фаза

винт

Фаза

Ноль

Управление

Воздухонагреватель

Терморегулятор

Терморегулятор

Воздухонагреватель

Воздухонагреватель

прокладка

гибкий шланг

Газовый фильтр

Запирающий клапан

520